##### OPRACOWANIE   ZAWIERA

I.  ZAŁĄCZNIKI :

- Wypis i wyrys  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka -Nowiny  z dnia  11.10.2019

Uchwała Nr RG-XXXVII/271/05   Rady Gminy  Sitkówka-Nowiny  z dnia                        27 października 2005 roku  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Sitkówka-Nowiny

- Warunki techniczne TT/2019/2987,TT-W/AMG  z dnia 2019.12.16;                                        wydane przez „Wodociągi Kieleckie. Spółka z o.o”.

- Protokół narady GN-III.6630.95.2020 z dnia 2020.02.12

- Decyzja  Nr 10/2020  Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27.03.2020 – zgoda  na likalizację w drodze gminnej

- Zapewnienie dostawy energii elektrycznej  z PGE Dystrybucja S.A, z dnia 26.02 2020

- Wykaz stron  na trasie wodociągu i kanalizacji sanitarnej

- Oświadczenia ,kopie uprawnień i przynależność do ŚOIIB  projektanta

WODOCIĄG ROZDZIELCZY PE 125 mm

###### II. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

- Przedmiot inwestycji............................................................................................

- Opis istniejącego zagospodarowania terenu..........................................................

- Zakres obiektu budowlanego........................................................................................

- Lokalizacja obiektu budowlanego............................................................................

- Informacja o obszarze  oddziaływania obiektu...................................................................

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego..............................................

7   Ustalenia dodatkowe....................................................................................................

III.CZĘŚĆ  OPISOWA  DO  PROJEKTU  BUDOWLANEGO :

- Nazwa i adres obiektu budowlanego.........................................................................

- Inwestor budowy wodociągu.........................................................................................

- Podstawa opracowania.....................................................................................................

- Przeznaczenie  i zakres obiektu budowlanego.............................................................

- Rozwiązania budowlane określające formę i funkcję obiektu. ...........................................

- Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich...............................

- Charakterystyka ekologiczna obiektu...............................................................................

IV.CZĘŚĆ  OPISOWA  DO  PROJEKTU  PODSTAWOWEGO :

- Zakres opracowania. ................................................................................................

- Lokalizacja i układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej............

- Opis projektowanego obiektu budowlanego................................................................

3.1. Rury. ...................................................................................................................................

3.2.Zasuwy     ............................................................................................................

3.3  Węzły wodociągowe…………………………………………………………

3.4. Bloki oporowe i podporowe. ............................................................................................

3.5 . Oznakowanie wodociągu w terenie. .................................................................................

4    Ułożenie wodociągu............................................................................................................

5.   Wykonanie robót...............................................................................................................

6.  Uwagi. ...................................................................................................................................

7.Plan BIOZ……………………………………………………………………………………

KANALIZACJA  SANITARNA

###### II. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

2. Opis istniejącego zagospodarowania terenu.......................................

3. Zakres obiektu budowlanego.....................................................

4. Lokalizacja obiektu budowlanego..............................................

5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu....................................................

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego...............

7. Ustalenia dodatkowe..........................................................................

III.CZĘŚĆ  OPISOWA  DO  PROJEKTU  BUDOWLANEGO   :

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego............................................................

2.Inwestor budowy kanalizacji .............................................................

3.Podstawa opracowania. .................................................................

4.Przeznaczenie  i zakres obiektu budowlanego............................

5.Rozwiązania budowlane określające formę i funkcję obiektu.........

6.Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich..............

7.Charakterystyka ekologiczna obiektu...............................

IV.CZĘŚĆ  OPISOWA  DO  PROJEKTU  PODSTAWOWEGO  -

- Zakres opracowania. ...........................................................

- Lokalizacja i układ wysokościowy projektowanej kanalizacji...

- Podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów................................

3.1. Rury. ..........................................................................................................

3.2.Studzienki   ........................................................................................

3.3  Skrzyżowanie z uzbrojeniem………………

3.4. Oznakowanie kanalizacji  w terenie

4    Ułożenie kanalizacji...............................................................................

5.   Wykonanie robót...............................................................................

6. Uwagi...............................................................................................

7. Plan BIOZ……………………………………

V.CZĘŚĆ  GRAFICZNA :

- Rysunek nr 1 – projekt zagospodarowania skala 1: 500

- Rysunek nr 2 - profil wodociągu - skala 1:100/500

3.. Rysunek nr 3 - profil kanalizacji grawitacyjnej  skala 1:100/50

4.Rysunek nr 4 – profil rurociągu tłocznego skala 1 : 100/500

5. Rysunek nr 3 – schemat węzłów wodociągowych

6. Rysunek nr 6 – schemat studni kanalizacyjnych

7.Rysunek nr 7 – studnia rozprężna

8. Rysunek nr 8 – Przepompownia ścieków

9. . Rysunek nr 9  - Zbiornik-separator

10. Rysunek nr10  - Żurawik

11. Elementy ogrodzenia przepompowni

.

II. CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiot inwestycji stanowi  wodociąg rozdzielczy   z rur PE 125 mm służący do zaopatrzenia w wodę  posesji  na działkach  zlokalizowanych   wzdłuż  pasa drogi lokalnej na  działce  nr 316/1    w msc Zagrody   , gmina Sitkówka-Nowiny .  Projektowany wodociąg zasilany będzie  z istniejącego na działce nr 284/1     wodociągu rozdzielczego                z rur PVC 160  mm .

2.Opis istniejącego zagospodarowania terenu.

Zgodnie z   Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego        wodociąg zaprojektowano  w pasie  drogi lokalnej  na działce  nr 316/1,  stanowiącej dojazd                 do   projektowanych zabudowań .

3.Zakres obiektu budowlanego.

Dla zaopatrzenia w wodę   nieruchomości  na działce jw. projektuje się wodociąg rozdzielczy z rur  PE-typ 100 ø 125 x 11,4  mm   i długości 98  mb  łącznie                             z uzbrojeniem :  zasuwy sieciowe dn 100 mm – 1 szt, trójnik żeliwny kołnierzowy                na odgałęzieniu wodociągu   150/100/150 mm- 1 szt  ,   i trójniki  redukcyjne                           PE  125/63/125  + zasuwa kołnierzowa  dn 50 mm – 10  kpl; trójnik  ;  trójnik kołnierzowy żeliwny 100/80/100    z zasuwą kołnierzową dn 80mm na podejściu do hydrantu p/poż dn 80 mm- 1 kpl.

- Lokalizacja obiektu budowlanego.

Wodociąg zaprojektowano z włączeniem na działce Nr 284/1 przejściem pod drogą gminną   działka   nr 315/1   i dalej  w pasie drogi wewnętrznej dziaka nr 316/1. Usytuowanie wysokościowe projektowanego odcinka wodociągu nawiązano do istniejącego przewodu rozdzielczego    PVC160   mm oraz do rzędnych terenu .

5. Informacja o  obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek objętych projektem zagospodarowania terenu przebiegu wodociągu rozdzielczego                          i obejmuje działki  nr ewid.  284/1, 315/1, 316/1     w msc Zagrody , gmina Sitkówka- Nowiny , obręb 0005 Zagrody.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania działek sąsiednich 
i nie wpływa na wykonywanie ich prawa własności.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania 
o której mowa w art.135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska.

6.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z dokumentacją techniczną badań podłoża , na trasie projektowanego wodociągu  podłoże gruntowe do głębokości 2,o m stanowią grunty niespoiste , nasypowe  i próchniczne  rodzime/czwartorzędowe/ w postaci piasków drobnych , piasków gliniastych i glin piaszczystych . Poniżej zalegają iły i łupki dewońskie

Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego w obszarze projektowanej inwestycji stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowych . Projektowany obiekt budowlany - wodociąg  montowany będzie  w   gruntach  kategorii geotechnicznej - I-II  .  Wody gruntowej do głębokości 2,0 m ppt nie stwierdzono.

7 .Ustalenia dodatkowe.

Teren nie podlega ochronie konserwatora zabytków .

III. CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Wodociąg  rozdzielczy PE 125 mm  w miejscowości Zagrody    Gmina Sitkówka-Nowiny  na działce nr 284/1,315/1,316/1       obręb 0005 Zagrody

2. Inwestor budowy wodociągu.

Inwestorem projektowanego wodociągu  jest  Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna -                     Milena Polak    , zam.  ul. Grabowa 12 ,  Zgórsko, 26-052 Sitkówka-Nowiny

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Uchwała Nr RG-XXXVII/271/05   Rady Gminy  Sitkówka-Nowiny  z dnia                        27 października 2005 roku  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Sitkówka-Nowiny

- Warunki techniczne TT/2019/2987,TT-W/AMG  z dnia 2019.12.16;                                        wydane przez „Wodociągi Kieleckie. Spółka z o.o”.

- Protokół narady GN-III.6630.95.2020 z dnia 2020.02.12

- Decyzja  Nr 10/2020  Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27.03.2020 – zgoda  na likalizację w drodze gminne

- Wizja lokalna w terenie.

- Normy i przepisy obowiązujące w zakresie projektowania sieci wodno-kanalizacyjnych.

- Mapa sytuacyjna do celów projektowych w skali 1: 500.

4.Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowany wodociąg umożliwi zaopatrzenie w wodę  projektowanej  i istniejącej zabudowy    zlokalizowanej    wzdłuż  pasa drogi wewnętrznej  -  działka  nr 316/1                     w msc  Zagrody .  Projektowany wodociąg zasilany będzie  z istniejącego  wodociągu rozdzielczego z rur PVC 160 mm

Na trasie projektowanego wodociągu z rur PE 125 mm  projektuje się   :   na włączeniu W1   zasuwa kołnierzowa         100 mm. ,    trójniki  redukcyjne                                  PE 125/63/125     z zasuwą    50 mm.   ( W2-11); trójnik kołnierzowy  żeliwny                             100/80/100  mm   z zasuwą dn 80 mm   na  podejściu do hydrantu p/poz .                           ( Hp)  na końcówce wodociagu.

5.Rozwiązania budowlane określające formę i funkcję obiektu

Projektowany wodociąg będzie zaopatrywał  w wodę dla potrzeb bytowych, gospodarczych.   zabudowy  zlokalizowanej  wzdłuż wodociągu. Wodociąg jest obiektem liniowym, podziemnym, usytuowanym w terenach prywatnych  wzdłuż drogi lokalnej. Trasa wodociągu została przedstawiona na rysunku nr 1. Wysokościowo rzędne projektowanego wodociągu nawiązano do rzędnych istniejącej sieci  z uwzględnieniem strefy przemarzania gruntów (patrz profil wodociągu).

6.Informacje mające wypływ na uzasadnione interesy osób trzecich

Wodociąg został zaprojektowany w terenie prywatnym wzdłuż  drogi  wewnętrznej     zgodnie   z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego . Na zlokalizowanie wodociągu w terenach prywatnych uzyskano zgodę ich właścicieli.

7.Charakterystyka ekologiczna  obiektu

Realizacja projektowanego wodociągu nie spowoduje żadnych ujemnych zjawisk i nie będzie uciążliwa dla otoczenia. Inwestycja ta wpłynie na wzrost atrakcyjności terenu, podniesie standard życia mieszkańców.

Podczas wykonywania wykopów może zachodzić konieczność odwodnienia wykopów w związku z napływem wód powierzchniowych.

Dla potrzeb projektowanej inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzewostanu.

Nadmiar ziemi z wykopów oraz gruntów nie nadających się do zasypki należy wywieźć na wysypisko śmieci. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. Nr 2013, poz. 21 z późn. zm.) posiadaczem odpadów jest wytwórca odpadów, czyli wykonawca robót.

Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu środowiska i nie będzie uciążliwa dla otoczenia oraz nie spowoduje żadnych ujemnych zjawisk. Zaprojektowane materiały do budowy sieci wodociągowej są bezpieczne dla środowiska. Należy zastosować materiały posiadające stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje  potwierdzające ich właściwości. Wytwarzany hałas w czasie budowy sieci wodociągowej będzie krótkotrwały i nie będzie oddziaływał na otoczenie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 
z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

IV. CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO:

1.Zakres opracowania

Zakres opracowania  obejmuje  odcinek  wodociągu  rozdzielczego   z rur PE 100              ø 125 x 11,4 mm SDR 11  PN16 służący do zaopatrzenia w wodę  budynków mieszkalnych   zlokalizowanych wzdłuż  pasa drogi wewnętrznej   w  msc. Zagrody  .  Projektowany wodociąg zasilany będzie      z istniejącego   wodociągu rozdzielczego z rur  PVC160-  mm.

Dla zaopatrzenia w wodę   nieruchomości  na działkach zlokalizowanych wzdłuż drogi lokalnej jw. . projektuje się wodociąg rozdzielczy z rur  PE-typ 100  ø 125x11,4 mm                i długości  98  mb łącznie     z uzbrojeniem

Na trasie wodociągu należy zamontować :

- zasuwa kołnierzowa  100 mm                                                                        - szt 1

- trójnik  redukcyjny PE 125/63/125   mm z zasuwą  50 mm ...... ..... .. .........   kpl. 10

- trójnik  kołnierzowy   100/80/100 mm                                                  …..      szt  1

- hydrant p/poż nadziemny dn 80 mm z zasuwą kołnierzową dn 80 mm ……… kpl 1

2.Lokalizacja i układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej

Wodociąg zaprojektowano w pasie  drogi wewnętrznej  na  działce nr  316/1, 284/1 ,               w msc Zagrody  , gmina Sitkówka- Nowiny  .  Usytuowanie wysokościowe projektowanego odcinka wodociągu nawiązano do istniejącego przewodu rozdzielczego PVC 160   mm       oraz do rzędnych  terenu.

3.Opis projektowanego obiektu budowlanego

Zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno-bytowych  obliczono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z dnia 31.01.2002).

Zapotrzebowanie wody do celów p/poż określono na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

3.1.Rury

Wodociąg zaprojektowano z rur polietylenowych  PE klasy 100 (SDR 11  ; PN 16    o średnicy  125x11.4   mm   Przewody i kształtki należy łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego oraz poprzez zgrzewanie doczołowe. Przy połączeniu rur PE z innym rodzajem materiału należy zastosować tuleje kołnierzowe, kołnierze stalowe ,

kształtki przejściowe. Szczegółowe schematy montażowe pokazano na rysunku nr 3

3.2.Zasuwy

Zaprojektowano   na trasie wodociągu -  zasuwy sieciowe mm- szt 1;  dla przyłączy zasuwy żeliwne kołnierzowe  50 mm szt 10   , zasuwy kołnierzowe   80 na podejściu do hydrantu – szt 1

3.3 Węzły  wodociągowe.

Włączenie  do wodociągu istniejącego    zaprojektowano  poprzez wstawienie           w  istniejący  wodociąg   PVC 160  mm  ( W1  )   trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego z   zasuwą  kołnierzową   mm   z żeliwa  sferoidalnego 

Na trasie wodociągu zamontować   trójniki redukcyjne  PE125/63/125 - z  zasuwą klinową płaską  żeliwną kołnierzową  50mm kpl 10 ( W2 do  W11) dla wpodłączeń    przyłączy ,trójnik żeliwny  kołnierzowy   100/80/100   z  zasuwą kołnierzowa  80 mm na podejściu do hydrantu (Hp)  kpl1 )

Projektuje się zamontować zasuwy z żeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze stali nierdzewnej, klinem z nawulkanizowaną gumą, gładkim przelotem bez gniazda,                          z wewnętrznym i  zewnętrznym zabezpieczeniem przed korozją,  posiadające aktualną oceną PZH dopuszczającą do montażu na sieciach wodociągowych oraz znak jakości „B”.

Zamontować zasuwy sieciowe i hydrantowe  następujących parametrach technicznych:

- korpus ,pokryw i klin z żeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS-400

-wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną

- klin zawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą  EPDM, NBR

-trzpień ze stali nierdzewnej , walcowanej na zimno

-oznaczenie trwałe na korpusie w postaci odlewu lub nalepki widocznym miejscu zawierające informacje dotyczące producenta, klasy materiału odlewu, średnicy nominalnej, ciśnienia maks.

Zasuwy należy posadowić na  blokach  podporowych. Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej. Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi. Zasuwy należy wyprowadzić do poziomu terenu stosując obudowy teleskopowe wykonane z polietylenu. Obudowy należy zabezpieczyć skrzynkami żeliwnymi dużymi do armatury wodociągowej, wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu  B-15.

Wszystkie żeliwne kształtki stosować jako wykonane z żeliwa sferoidalnego.

Projektuje się hydrant p/poż nadziemny z możliwością  naprawy bez konieczności wykonywania wykopów . Wymagania :

- hydrant musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną;

- korpus i elementy trzpieni wykonane z żeliwa sferoidalnego mni. EN-GJS-400 lub korpus ze stali nierdzewnej;

- żeliwne powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone antykorozyjną farbą epoksydową lub emaliowaną ;

- ciśnienie robocze PN16 ( owiercenie na PN10);

-elementy gumowe z NBR lub EPDM;

- wydajność – co najmniej 10 l/s;

- wyrób wyposażony w element samo odwadniający. Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne.

3.4.Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia kształtek ciśnieniowych przed naciskiem osiowym powstającym wskutek wewnętrznego ciśnienia w celu zmniejszenia naprężeń powstających w ściankach rur PE należy zabezpieczyć je blokami oporowymi z betonu B-15 z zastosowaniem cementu hutniczego 350. Bloki należy wykonać zgodnie z normą BN-81/9192-05. miejscu połączenia bloku oporowego z kształtkami  należy zastosować grubą folię lub taśmę                   z tworzywa. Zasuwy  posadowić w wykopie na blokach podporowych wykonanych                   z betonu B-15 z zastosowaniem cementu hutniczego 350.

3.5 Skrzyżowanienie z uzbrojeniem

Projektowana sieć wodociagowa krzyżuje się na swojej trasie z projektowanymi przyłączami kanalizacji sanitarnej.

Roboty ziemne i montażowe w obrębie skrzyżowania z istniejącym podziemnym uzbrojeniem należy wykonywać bezwzględnie sprzętem ręcznym i pod nadzorem właścicieli tegoż uzbrojenia. Krzyżujące się uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa należy zabezpieczyć przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocą obejm z drutu stalowego ø 6mm.

W miejscu skrzyżowania grunt zastabilizować szczególnie starannie.

3.5 Oznakowanie sieci  wodociągowej w terenie

Po wykonaniu prac montażowych wodociąg należy oznakować w terenie                        za pomocą tabliczek informacyjnych zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami.  Tabliczki należy zamocować na trwałym ogrodzeniu lub słupkach żelbetowych o wymiarach 0,14x 0.14 m    i wysokości  ok . 1,5 m. Wierzchołek słupka należy pomalować na kolor niebieski na szer. 14 cm na całym obwodzie.

Za pomocą tabliczek informacyjnych należy oznakować zmiany kierunku wodociągu, zamontowane zasuwy, hydranty p.poż..

Miejsca usytuowania hydrantu należy oznakować znakami zgodnymi  z PN-N-01256-4  wraz z podaniem na znaku dodatkowych wielkości charakterystycznych hydrantu.

Nad wodociągiem z rur polietylenowych PE 100 o średnicy 125 mm w miejscu wykopów należy ułozyć taśmę ostrzegawczo-oznacznikową z wkładką stalową. Taśmę ułożyć                           w odległości 0.40 m powyżej wodociągu.

4. Ułożenie wodociągu

Wodociąg należy posadowić na 20cm podsypce piaskowej. Prace należy wykonywać zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji „Technologia budowy rurociągów, układanie i montaż rurociągów tworzyw sztucznych   /według danego producenta/.

5.Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia budowy. Następnie należy wytyczyć trasę wodociągu, wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia istniejącego uzbrojenia oraz potwierdzenia rzędnych ich  posadowienia. O odstępstwach należy powiadomić autora opracowania.

Wykopy należy wykonywać wąsko-przestrzenne. Ściany wykopu należy zabezpieczać szalunkami „klatkowymi” z rozporami. Odległość pomiędzy odeskowaniem wykopu a zewnętrzną ścianą rury z każdej strony powinna wynosić 30 cm . Wykop w około 70 % należy wykonywać mechanicznie i w 30% ręcznie. Głębokość wykopów należy przyjąć 0,20m poniżej projektowanej rzędnej spodu rurociągu ze względu                       na konieczność wykonania podsypki piaskowej, przed ułożeniem rur należy starannie oczyścić dno wykopu  z kamieni. Rury należy układać na podsypce z piasku o grubości 20 cm . Rury należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.

Dalszą część wykopu należy zasypywać piaskiem gruboziarnistym  i gruntem jednorodnym  z wykopu  kolejne warstwy starannie zagęszczając. Przewody należy układać ze spadkami jak na profilu.

Roboty ziemne należy wykonać z rygorystycznym  zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz wytycznych technicznych wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych.

Wodociąg  przed włączeniem do sieci  istniejącej  należy przepłukać  i zdezynfekować,            po czym ponownie przepłukać i wykonać badania wody. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody będzie można wykonać włączenie do istniejącego wodociągu. Dezynfekcję należy przeprowadzić stosując wodny roztwór chloru stosując dawkę ca 30mg Cl/1dm3 wody (około 80-100g wapna chlorowanego Ca(OCl)2.  Próbę ciśnieniową rurociągu należy wykonać zgodnie  z obowiązującą normą PN-B-10725:grudzień 1997 „Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania”.  .

6.Uwagi .

- Na realizację sieci wodociągowej wykonawca winien posiadać Pozwolenie na budowę.

- Wykonane uzbrojenie należy zgłosić do odbioru technicznego do Wodociągów Kieleckich. Do odbioru technicznego należy przedłożyć pełną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizowanego uzbrojenia.

- Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami  technicznym wykonania   i odbioru   robót budowlano-montażowych  cz.II ” z uwzględnieniem wszystkich uwagami    zawartych w uzgodnieniach oraz przepisów BHP oraz wytycznych                     do realizacji sieci z rur     PE   według Katalogu Technicznego danego producenta..

- Należy stosować materiały producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością.

KANALIZACJA  SANITARNA

II. CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem  inwestycji jest kanalizacja sanitarna grawitacyjna    z rur PVC 200 mm  oraz kanalizacja ciśnieniowa złożona z przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego PE 90 mm,    służąca do odprowadzania ścieków sanitarnych z projektowanych   budynków mieszkalnych   na działkach  zlokalizowanych   wzdłuż  pasa drogi wewnętrznej na  działce  nr  316/1,     w msc Zagrody   , gmina Sitkówka-Nowiny .  Projektowany kanał sanitarny odprowadzał  będzie ścieki  do przebiegającego przez  pas drogi lokalnej  na działce  nr 315/1  kanału sanitarnego z rur  PE HD  200  mm

2.Opis istniejącego zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego        kanalizację sanitarną  zaprojektowano  w  pasie  drogi wewnętrznej  na  działce   nr 316/1    stanowiącej dojazd  do  istniejących     i projektowanych zabudowań .

3.Zakres obiektu budowlanego.

Zakres niniejszego opracowania przedstawia się następująco:

  - kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych , kielichowych z PVC klasy min.SN8              o średnicy  ø 200 mm i całkowitej długości L= 101 mb Rury z jednorodnego materiału , lite, bez łączenia z innymi materiałami, z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem stabilizującym    .

  - studzienki kanalizacyjne rewizyjne żelbetowe o średnicy  ø 1,2m – szt 6

  - zasuwa nożowa  ø 200 w studzience

  - Przepompownia ścieków , zbiornik żelbetowy dn 1,20m

  - Rurociąg tłoczny z rur PE 90 mm l= 98 mb .

  - Studnia rozprężna dn 1,0m – 1 kpl

  - Zbiornik – z kratą rzadką – 1 kpl

4.Lokalizacja obiektu budowlanego.

Kanał sanitarny grawitacyjny   zaprojektowano z włączeniem w pasie drogi gminnej        na działce   nr 315/1  i   dalej  w pasie  drogi  wewnętrznej  na działce               nr 316/1 do przepompowni scieków.

Rurociag ciśnieniowy zloalizowany będzie wzdłuż kanału grawitacyjnego                                od przepompowni ścieków do studni rozprężnej.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiona została na rys.nr 1 Wysokościowo  rzędne projektowanego kanału dowiązano do rzędnych istniejącej kanalizacji, rzędnych terenu istniejącego i projektowanego oraz uzbrojenia terenu.  Zagłębienie kanału dostosowano do możliwości skanalizowania grawitacyjnego budynków w tym rejonie. Profil podłużny kanalizacji  sanitarnej pokazano na rys               . nr 3 i 4

5. Informacja o  obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek objętych projektem zagospodarowania terenu przebiegu rurociągów kanalizacji sanitarnej                        i obejmuje działki  nr ewid.  315/1 i 316/1    w msc Zagrody , gmina Sitkówka- Nowiny , obręb 0005 Zaqgrody.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania działek sąsiednich 
i nie wpływa na wykonywanie ich prawa własności.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania 
o której mowa w art.135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska.

6.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z dokumentacją techniczną badań podłoża , na trasie projektowanej kanalizacji podłoże gruntowe do głębokości 2,o m stanowią grunty niespoiste , nasypowe             i próchniczne  rodzime/czwartorzędowe/ w postaci piasków drobnych , piasków gliniastych i glin piaszczystych . Poniżej zalegają iły i łupki dewońskie

Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego w obszarze projektowanej inwestycji stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowych . Projektowany obiekt budowlany - wodociąg  montowany będzie  w   gruntach  kategorii geotechnicznej - I-II  .  Wody gruntowej do głębokości 2,0 m ppt nie stwierdzono.

7.Ustalenia dodatkowe.

Teren nie podlega ochronie konserwatora zabytków .

III. CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa kanalizacji sanitarnej    w miejscowości Zagrody    Gmina Sitkówka-Nowiny  na działkach  nr  315/1 i 316/1    obręb 0005 Zagrody

2. Inwestor budowy wodociągu.

Inwestorem projektowanej kanalizacji  jest  Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna -                     Maciej  Polak    , zam.  ul. Grabowa 12  Zgórsko, 26-052 Sitkówka-Nowiny

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Uchwała Nr RG-XXXVII/271/05   Rady Gminy  Sitkówka-Nowiny  z dnia                        27 października 2005 roku  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Sitkówka-Nowiny

-warunki techniczne TT/2019/2987,TT-W/AMG  z dnia 2019.12.16;                                        wydane przez „Wodociągi Kieleckie. Spółka z o.o”.

-Protokół narady GN-III.6630.95.2020 z dnia 2020.02.12

-Decyzja  Nr 10/2020  Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27.03.2020 – zgoda  na likalizację w drodze gminne

-Wizja lokalna w terenie.

-Normy i przepisy obowiązujące w zakresie projektowania sieci wodno-kanalizacyjnych.

-Mapa sytuacyjna do celów projektowych w skali 1: 500.

4.Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowana kanalizacja sanitarna umożliwi odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z istniejących i projektowanych budynków zlokalizowanych   wzdłuż  pasa drogi wewnętrznej  na działce  nr 316/1    w msc. Zagrody  .  Kanalizacja stworzy możliwość pełnego korzystania z urządzeń sanitarnych w gospodarstwach domowych oraz zapobiegnie zanieczyszczeniu środowiska spowodowanego ewentualnymi wyciekami                   z nieszczelnych zbiorników na ścieki.

Zakres niniejszego opracowania przedstawia się następująco :

- kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych , kielichowych z PVC klasy min.SN8              o średnicy  ø 200 mm i całkowitej długości L= 101mb. Rury z jednorodnego materiału , lite, bez łączenia z innymi materiałami, z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem stabilizującym    .

-Studzienki kanalizacyjne rewizyjne żelbetowe o średnicy  ø 1,2m – szt 6

- Zasuwa nożowa  ø  200 w studziene – szt 1

-Przepompownia ścieków , zbiornik żelbetowy dn 1,20m- kpl 1

-Rurociąg tłoczny z rur PE 90 mm l= 98 mb .

-Studnia rozprężna dn 1,0m – 1 kpl

-Zbiornik – z kratą rzadką – 1 kpl

5.Rozwiązania budowlane określające formę i funkcję obiektu

Funkcją projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie ścieków z projektowanych                      i istniejących  budynków mieszkalnych  zlokalizowanych na działkach wzdłuż drogi wewnętrznej  na działce  316/1 w msc Zagrody

Projektowana kanalizacja sanitarna  jest obiektem liniowym podziemnym. Obiekt nie wymaga projektowania strefy ochronnej. Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiona została na rys.nr 1.

Wysokościowo rzędne projektowanego kanału dowiązano do rzędnych istniejącej kanalizacji, rzędnych terenu  oraz uzbrojenia terenu. Zagłębienie kanału dostosowano do możliwości grawitacyjnego skanalizowania budynków w tym rejonie.

Podłączenie projektowanego kanału sanitarnego PVC o średnicy ø200mm należy wykonać do istniejącej   żelbetowej  o średnicy 1,20 m do istniejącego  na działce nr 315/1 kanału sanitarnego.

Na kanale przewidziano wykonanie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych, żelbetowych            o średnicy ø1,20m. Profil podłużny projektowanego kanału sanitarnego pokazano 
na rys. nr 3 i 4

6.Informacje mające wypływ na uzasadnione interesy osób trzecich

Kanał sanitarny zaprojektowano w pasie drogi wewnętrzej   na działce  .                                     nr  316/1     w  msc Zagrody   (obręb 0005 Zagrody).

Właściciele  działek jw  wyrazili zgodę na lokalizację kanału na w/w działkach .  Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania działek sąsiednich                 i nie wpływa na wykonywanie ich prawa własności. Działki zajęte czasowo na cele związane z realizacją inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego.

7.Charakterystyka ekologiczna  obiektu

Realizacja zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje żadnych ujemnych zjawisk i nie będzie uciążliwa dla otoczenia. Projektowany kanał sanitarny poprzez zapewnienie zorganizowanego odpływu ścieków z terenu przynależnej zlewni oddziaływać będzie korzystnie na środowisko. Inwestycja ta wpłynie na wzrost atrakcyjności terenu, podniesie standard życia mieszkańców.

Podczas wykonywania wykopów może zachodzić konieczność odwodnienia wykopów w związku z napływem wód powierzchniowych.

Dla potrzeb projektowanej inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzewostanu.

Nadmiar ziemi z wykopów oraz gruntów nie nadających się do zasypki należy wywieźć na wysypisko śmieci. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. Nr 2013, poz. 21 z późn. zm.) posiadaczem odpadów jest wytwórca odpadów, czyli wykonawca robót.

Zaprojektowane materiały do budowy sieci kanalizacji sanitarnej są bezpieczne  dla środowiska. Należy zastosować materiały posiadające stosowne atesty, certyfikaty         i deklaracje  potwierdzające ich właściwości. Wytwarzany hałas w czasie budowy kanalizacji sanitarnej będzie krótkotrwały i nie będzie oddziaływał na otoczenie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 
z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

IV. CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO:

1.Zakres opracowania

Przedmiotem  inwestycji jest kanalizacja sanitarna grawitacyjno- ciśnieniowa     służąca                       do odprowadzania ścieków sanitarnych z projektowanych   budynków mieszkalnych                   na działłce 316/1  zlokalizowanych   wzdłuż  pasa drogi wewnętrznej.w msc Zagrody  , gmina Sitkówka-Nowiny .  Projektowany kanał sanitarny odprowadzał  będzie ścieki do  przebiegającego  przez  pas drogi gminnej   na działce  nr 315/1    kanału sanitarnego                    z rur PE HD  200  mm  .

Zakres niniejszego opracowania przedstawia się następująco :

- kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych , kielichowych z PVC klasy min.SN8              o średnicy  ø 200 mm i całkowitej długości L= 101   mb . Rury z jednorodnego materiału , lite, bez łączenia z innymi materiałami, z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem stabilizującym    .

-studzienki kanalizacyjne rewizyjne żelbetowe o średnicy  ø 1,2m – szt 6

-zasuwa nożowa  ø 200 mm – szt 1

-przepompownia ścieków , zbiornik żelbetowy dn 1,20m

-rurociąg tłoczny z rur PE 90 mm l= 98 mb .

-studnia rozprężna dn 1,0m – 1 kpl

-zbiornik – z kratą rzadką – 1 kpl

2.Lokalizacja i układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiona została na rys.nr 1. Projektowane kanały o średnicy 200 mm usytuowane zostały w pasie drogowym  na działkach                nr 315/1, 316/1      w msc Zagrody  ( obręb 0005 Zagrody)

Wysokościowo rzędne projektowanego kanału dowiązano do rzędnych istniejącej kanalizacji, rzędnych terenu  oraz uzbrojenia terenu. Zagłębienie kanału dostosowano do możliwości grawitacyjnego skanalizowania budynków w tym rejonie.

Profil podłużny projektowanego kanału sanitarnego pokazano na rys. nr 3 i 4..

3.Podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów

Projektowana kanalizacja sanitarna winna być wykonana z materiałów wysokiej jakości gwarantujących pełną szczelność realizowanego systemu, trwałość i odporność.

Podłączenie projektowanego kanału sanitarnego PVC o średnicy ø200mm należy wykonać do  istniejącej  na działce nr 315/1 studzienki na  kanale sanitarnym z rur PEHD  200mm

### 3.1 Rury

3.1.1Kanalizacja grawitacyjna

Zaprojektowano dla kanalizacji grawitacyjnej  rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe               z PVC klasy min. SN8 o średnicy ø200mm i całkowitej długości L= 101mb.                                 z jednorodnego materiału, lite, bez łączenia z innymi materiałami, z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu  z pierścieniem stabilizującym. .

Rury i kształtki winny być zgodne z normą PN-EN 1401-1 oraz mają pochodzić od jednego producenta Producent winien posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO.

Wykonane kanały należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację zgodnie                     z normą PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.

Na kanale  grawitacyjnym dopływającym do przepompowni ścieków zamontowć    zasuwę odcinającą   Ф 200 nożową kołnierzową do zabudowy w studni kanalizacyjnej ( S6) . Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej. B-15.

Przed zbiornikiem przepompowni zabudowany zostanie zbiornik  w formie separatora             z kratą rzadką

3.1.2  Kanalizacja ciśnieniowa

Dla kanalizacji ciśnieniowej zaprojektowano rurociąg  tłoczny  z rur PE  100 SDR 17                  o średnicy 90  x5,4 mm  zlokalizowany w pasie drogi wewnętrznej równolegle do kanału grawitacyjnego    w odległości 0.8-1m.  . Przykrycie rurociagu  tłocznego wynosi                     min 1,40 m.

Wykonany rurociąg tłoczny należy poddać  próbie szczelności.

### 3.2 Studzienki

3.2.1 Studzienki rewizyjne

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonanie typowych  studzienek rewizyjnych żelbetowych w konstrukcji prefabrykowanej o średnicy ø1200mm .

Studzienki betonowe ustawiać na podsypce piaskowej gr.20cm zagęszczonej do wskaźnika Is=min.1,00 wg prób Proctora. Część dolną studzienki na wysokości wejścia kanałów wykonać z elementów prefabrykowanych tj. z kręgów żelbetowych z płytą denną z betonu min.C35/45 i osadzonym w czasie produkcji studni przejściem szczelnym. Część górna z kręgów żelbetowych z betonu min. C35/45 o średnicy ø1200mm wg PN-EN 1917. Kręgi łączyć poprzez zastosowanie uszczelki gumowej lub elastomerowej. Jako zwieńczenie studni ø1200mm zastosować płyty pokrywowe ø1470/625mm. Płyty pokrywowe należy łączyć na uszczelkę gumową lub elastomerową. Włazy kanałowe                  z żeliwa szarego klasy D400 o średnicy ø600mm, posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN-124.

Regulację wysokości osadzenia włazów w granicach od 0 do 30 cm przeprowadzić przez zastosowanie betonowych pierścieni dystansowych. Stopnie złazowe żeliwne, powlekane, osadzone w odległościach pionowych co około 25 cm, fabrycznie wbudowane w kręgi. Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie stopni  złazowych                      z prętów stalowych o średnicy 30mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zewnętrzne powierzchnie studzienek należy zabezpieczyć dwukrotnie powłoką z masy bitumicznej nie zawierającej substancji ropopochodnych, w ilości 3kg/m2 izolowanej powierzchni.

Wykonane studzienki rewizyjne należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Całość robót wykonać zgodnie z PN-B-10729, PN-EN 124 oraz wytycznymi producenta.

3.2.2 Studnia rozprężna

Studzienkę rozprężną  wykonać z kręgów betonowych D=1,00 m W miejscu przejścia rur PVC przez ściany studzienki zamontować przejścia szczelne tulejowe przelotowe z uszczelnieniem gumowym. Do wytłumienia  energii ścieków na wylocie rurociągu tłocznego zamontować kształtkę z blachy stalowej w formie dyfuzora.

Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie studzienki rozprężnej z tworzyw sztucznych

W studni rozprężnej zaleca się zastosowanie włazu  z zabezpieczeniem antyodorowym.

3.3 Skrzyżowanie z uzbrojeniem

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyżuje się na swojej trasie z:

-  z  projektowanymi przyłączami  wody

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy zlokalizować istniejące uzbrojenie przez wykonanie odkrywek.

Roboty ziemne i montażowe w obrębie skrzyżowania z istniejącym podziemnym uzbrojeniem należy wykonywać bezwzględnie sprzętem ręcznym i pod nadzorem właścicieli tegoż uzbrojenia. Krzyżujące się uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa należy zabezpieczyć przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocą obejm z drutu stalowego ø 6mm. 
W miejscu skrzyżowania grunt zastabilizować szczególnie starannie.

3.4 Oznakowanie sieci  kanalizacyjnej w terenie.

Studzienki kanalizacyjne należy oznakować tabliczkami z literą „K” z domiarami. Tablice te, zgodne z PN-86/B-09700 winny być umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym lub na słupkach betonowych o wymiarach 0,14x0,14x1,5m. W przypadku montażu tabliczek informacyjnych na słupkach należy wierzchołek słupków betonowych pomalować pasem szerokości ok.15-20 cm w kolorze brązowym.

4. Ułożenie kanalizacji

Przewody kanalizacyjne  należy posadowić na 20cm podsypce piaskowej. Prace należy wykonywać zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji „Technologia budowy rurociągów, układanie i montaż rurociągów tworzyw sztucznych   /według danego producenta/.

5. Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia budowy. Następnie należy wytyczyć trasę kanalizacji, wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia istniejącego uzbrojenia oraz potwierdzenia rzędnych ich  posadowienia. O odstępstwach należy powiadomić autora opracowania.

Wykopy należy wykonywać wąsko-przestrzenne. Ściany wykopu należy zabezpieczać szalunkami „klatkowymi” z rozporami. Odległość pomiędzy odeskowaniem wykopu a zewnętrzną ścianą rury z każdej strony powinna wynosić 30 cm . Wykop w około 70 % należy wykonywać mechanicznie i w 30% ręcznie. Głębokość wykopów należy przyjąć 0,20m poniżej projektowanej rzędnej spodu rurociągu ze względu na konieczność wykonania podsypki piaskowej, przed ułożeniem rur należy starannie oczyścić dno wykopu  z kamieni. Rury należy układać na podsypce z piasku o grubości 20 cm . Rury należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.

Dalszą część wykopu należy zasypywać piaskiem gruboziarnistym  i gruntem jednorodnym  z wykopu  kolejne warstwy starannie zagęszczając. Przewody należy układać ze spadkami jak na profilu.

Roboty ziemne należy wykonać z rygorystycznym  zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz wytycznych technicznych wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Przepompownia ścieków

5.1. Lokalizacja projektowanej sieciowej przepompowni ścieków.

Przepompownia ścieków została usytuowana w terenie wydzielonym ogrodzonym na przegłużeniu pasa drogi wewnętrznej  . Zbiornik pompowni  żelbetowy . Kominek wentylacyjny i wspornik rozdzielnicy zostaną zamontowane na posadowionych cokołach betonowych. Cokoły wykonane według rysunków dostarczonych przez producenta przepompowni w fazie realizacji projektu.

Wykopy pod zbiornik wykonywać otwarte , zabezpieczone ścianką szczelną oraz rozporami stalowymi , rozmieszczonymi równomiernie na wysokości wykopu.

Na dnie wykopu ułożyć 30 cm warstwę filtracyjną ze żwiru w celu odprowadzenia dopływającej ewentualnie wody gruntowej do studzienki zbiorczej zlokalizowanej                     w narożniku wykopu. Po wykonaniu wykopu zbiornik posadowić na podsypce lub chudym betonie.

Lokalizację przepompowni zawiera  plan zagospodarowania terenu. - rys nr 1

5.2. Dobór i parametry przepompowni ścieków.

Do obliczenia ilości dopływających ścieków do przepompowni przyjęto średni odpływ ścieków w ilości 0,12 m3/M*d oraz współczynniki nierównomierności odpływu: dobowy Nd = 1,8, godzinowy Nh = 2,8. Założono 30% dodatek na rozbudowę obszaru objętego projektowaną  siecią kanalizacji sanitarnej.

  - Ilość ścieków dopływających wynosi:     3.0  l/s;

  - Geometryczna wysokość podnoszenia:- 5,5 m;

Dobrano przepompownię o następujących parametrach:

pompy o mocy 1.2 KW kW - szt. 2,   wydajność Q= 4,0 l/s,  H= 7,18 m

  - Wyposażenie pompowni wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o..

W skład kompletnej przepompowni ścieków wchodzą następujące elementy:

- zbiornik   1200x3350   z armaturą 2 x dn 80 i wyposażeniem jw

Przepompownię ścieków zaprojektowano jako monolityczny zbiornik żelbetowy o o średnicy ø 1200mm . Zbiornik posiada otwory dla rurociągu dopływowego                    i rurociągu tłocznego wykonane według indywidualnego  zamówienia. Właz klasy D400 z żeliwa sferoidalnego , antyodorowy kominek rurowy stalowy .

-pompy o mocy 1,1  kW – szt 2   Pompy montowane (i demontowane) za pomocą spuszczania (wciągania) po prowadnicach  (każda pompa posiada łańcuch do pomp) i sprzęgania ze stopą sprzęgającą zamontowaną na stałe       w przepompowni. Pompy z wirnikiem                  z wolnym przelotem. Pompy posiadają ograniczniki temperatury w trzech fazach uzwojeń stojana silnika oraz wyłącznik wilgotnościowy.

Silnik uszczelniony jest od strony zespołu pompowego podwójnym uszczelnieniem mechanicznym w komorze olejowej. Pompa wyposażona jest w kabel w osłonie neoprenowej o długości 10 m.

-  piony tłoczne

Piony tłoczne w przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej .o średnicach nominalnych ø 80 mm. Piony tłoczne posiadają zabudowane zawory zwrotne kulowe, zasuwy z żeliwa sferoidalnego miękkouszczelniane ,    a wszystkie złącza gwintowe  ze stali kwasoodpornej.

-  prowadnice

Do kolan sprzęgających zapewniających automatyczne połączenie pompy                z pionem tłocznym są mocowane prowadnice  pomp wykonane ze stali nierdzewnej.

- złącza śrubowe

Wszystkie złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej.

-  konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej

Przepompownia posiada następujące konstrukcje stalowe wykonane ze stali nierdzewnej: właz prostokątny z kratą bezpieczeństwa zamykany na kłódkę zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem, pomost obsługowy

z ażurową kratą przeciwpoślizgową, drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna , konstrukcje wsporcze , wentylacja – kominki antyodorowe.

- łańcuchy pomp i pływaków

Łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej.

- nasada strażacka  ø 52

-  układ sterowania przepompowni

Kompletny układ sterowania, z rozdzielnicą umieszczoną na oostumencie  obok przepompowni.obudową wykonaną z niepalnego tworzywa poliestrowego umieszczoną na przepompowni. . Sterowanie pompami odbywa się w trybie automatycznym na podstawie sygnałów z sond pływakowych oraz sondy hydrostatycznej. Pośrednikiem jest sterownik, który nadzoruje prace pompowni, informuje o stanach awaryjnych, także wskazuje godziny pracy pomp. Posiada zabezpieczenia pomp chroniące pompę przed przegrzaniem, nadmiernym prądem, także bardzo ważne zabezpieczenie przed suchobiegiem. W rozdzielnicach stosowana jest przemienność załączania pomp.

Dodatkowo szafę należy wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego.

- monitoring przepompowni-  oprogramowanie oraz system wizualizacji i monitoringu dopasowany do  istniejącego   w Wodociagach Kieleckich .

Montaż wyposażenia i uruchomienie przepompowni przez firmę dostarczającą przepompownię.

Zasilenie energetyczne i instalacje elektryczne  zaprojektowane wg odrębnego

opracowania

5.3   Zagospodarowanie  terenu przepompowni ścieków

Przepompownia ścieków została usytuowana w terenie wydzielonym ogrodzonym na przegłużeniu pasa drogi wewnętrznej

Przed zbiornikiem przepompowni  na dopływie ścieków zabudowany zostanie separator w formie osadnika   z kratą rzadką.

Przy zbiorniku przepompowni  dla umożliwienia wyciągania pompo przewiduje się zabudowanie żurawika na fundamencie stałym .

Teren przepompowni ścieków zostanie ogrodzony za pomocą siatki panelowej ,             z bramą wjazdową o szerokości 5 m w świetle.

Teren przepompowni zostanie utwardzony zgodnie z projektem drogi ( odrębne opracowanie)

5.Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia budowy. Następnie należy wytyczyć trasę kanalizacji, wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia istniejącego uzbrojenia oraz potwierdzenia rzędnych ich  posadowienia. O odstępstwach należy powiadomić autora opracowania.

Wykopy należy wykonywać wąsko-przestrzenne. Ściany wykopu należy zabezpieczać szalunkami „klatkowymi” z rozporami. Odległość pomiędzy odeskowaniem wykopu a zewnętrzną ścianą rury z każdej strony powinna wynosić 30 cm . Wykop w około 70 % należy wykonywać mechanicznie i w 30% ręcznie. Głębokość wykopów należy przyjąć 0,20m poniżej projektowanej rzędnej spodu rurociągu ze względu na konieczność wykonania podsypki piaskowej, przed ułożeniem rur należy starannie oczyścić dno wykopu  z kamieni. Rury należy układać na podsypce z piasku o grubości 20 cm . Rury należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.

Dalszą część wykopu należy zasypywać piaskiem gruboziarnistym  i gruntem jednorodnym  z wykopu  kolejne warstwy starannie zagęszczając. Przewody należy układać ze spadkami jak na profilu.

Roboty ziemne należy wykonać z rygorystycznym  zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz wytycznych technicznych wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych.    .

6.Uwagi .

1. Na realizację kanalizacji sanitarnej  wykonawca winien posiadać Pozwolenie                            na budowę.

2. Wykonane uzbrojenie należy zgłosić do odbioru technicznego do Wodociągów Kieleckich. Do odbioru technicznego należy przedłożyć pełną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizowanego uzbrojenia.

3. Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami  technicznym wykonania   i odbioru   robót budowlano-montażowych  cz.II ” z uwzględnieniem wszystkich uwagami    zawartych w uzgodnieniach oraz przepisów BHP oraz wytycznych do realizacji sieci z rur     PVC  według Katalogu Technicznego danego producenta

4. Należy stosować materiały producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością.

INFORMACJA  DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY  ZDROWIA.

1. Inwestor budowy wodociągu.

Inwestorem projektowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej  jest  Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna -   Maciej Polak    , zam.  ul. Grabowa 12 , Zgórsko ,   26-052 Sitkówka-Nowiny

2.  Nazwa i    adres obiektu budowlanego.

Wodociąg  rozdzielczy PE 125 mm  i kanalizacja sanitarna w miejscowości Zgórsko    Gmina Sitkówka-Nowiny  na działce nr,, 284/1, 315/1 ,316/1        obręb 0005 Zagrody

3. Nazwa jednostki dokumentacji projektowej :

Przedsiębiorstwo Usługowe „EFKA” Krystyna Fice

ul. Stokowiec 101,   26-130 Suchedniów

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

-budowa wodociągu rozdzielczego  z rur PE 125  mm

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej  z rur PVC 200 mm           i PE 90 mm z przepompownią ścieków

- Kolejność realizacji robót

- wytyczenie trasy wodociągu  i kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

-wykonanie wykopów liniowych dla rurociągów, odwodnienie wykopów                                          i  zabezpieczenie ich szalunkami

- ułożenie i montaż rur wodociągowych, montaż armatury

-     ułożenie i montaż rur kanalizacyjnych , montaż studzienek

-     dostawa i montaż  i uruchomienie przepompowni ścieków

- wykonanie przewiertów pod drogami i wciągnięcie rur

- odbiór robót przed zakryciem i próba szczelności rurociągów

- zakrycie rurociągów i zasypanie wykopów

-wyrównanie terenu i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Projektowany wodociąg i kanalizacja  usytuowany będzie na obszarze  o zabudowie jednorodzinnej, wzdłuż  ciągów komunikacyjnych, gdzie występuje uzbrojenie takie jak:

    - kable energetyczne podziemne

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

-  linia energetyczna

-  a także cały teren budowy.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Budowa przedmiotowego wodociągu zaliczana jest do typowych inwestycji liniowych Roboty budowlane polegają głównie na wykonywaniu wykopów liniowych               i opuszczaniu do nich rur i armatury.

Prace budowlane związane z realizacją projektu budowlanego, zgodnie z art. 21a iust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z późn. zm.) i & 4 pkt 1a, 6a,b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002r. Nr 151, poz. 1256),należą do robót stwarzających ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa  i  zdrowia ludzi,                            a w szczególności:

- wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3 m

- wykonywanie robót przy użyciu dźwigów

-wykonywanie robót pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych                          w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:3,0m dla linii              o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,

- wykonywanie przejść rurociągów pod przeszkodami, metodą przewiertu                       lub przecisku

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak zabezpieczenia ścian  wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu)

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsuwaniem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu

-  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżka koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który zawierałby m.in. konieczność wprowadzenia  następujących zabezpieczeń:

- Bezwzględnie zabezpieczyć ściany wykopu przed osuwaniem się ścian                        i obrywaniem się ziemi, która grozić przysypaniem (na przykład wzmocnić ściany szalunkami). Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0m  w gruntach zwartych i w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie i szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień i o głębokości większej niż 1,0m lecz nie większej niż 2,0m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badania gruntu lub dokumentacja geologiczno-inżynierska. Jeżeli osiągnie głębokość większa niż 1,0m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami i wejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m. Należy ustalić również rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby, w celu zapewnienia asekuracji na wypadek wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych              w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niż 2,0m.

- Uniemożliwić dostęp osób postronnych w pobliże pracy koparek poprzez wyznaczenie strefy niebezpiecznej i odpowiednie jej oznakowanie. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

- W miejscach głębokich wykopów, gdzie występuje ryzyko wpadnięcia  zarówno pracowników jak i osób postronnych należy zabezpieczyć wykop poprzez np. ogrodzenie terenu taśmą ostrzegawczą, umieszczenie napisów ostrzegawczych, wykonanie kładki dla pieszych, oświetlenie terenu w nocy, ustawienie balustrady wokół wykopu pozostawionego na czas zmroku, itp.

- Przy robotach prowadzonych w pobliżu jezdni dróg należy zabezpieczyć pas drogowy wprowadzając oznakowania, barierki, znaki drogowe ostrzegawcze itp.

- Szczególną ostrożność należy zachować przy robotach ziemnych                               w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego, takiego jak: kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne                    i gazociągi  - roboty w tych miejscach powinny być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości od istniejącego uzbrojenia oraz sposobu wykonywania robót (np. nie można wprowadzać tam sprzętu ciężkiego a prace ziemne powinny być wykonywane ręcznie.)

- Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane           w doborze obudowy

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są                obudowane.

-  Ruch środków  transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

- Ponadto wszystkie roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie                        z zatwierdzoną dokumentacją techniczną a w szczególności:

-sposób prowadzenia robót

-sposób zabezpieczenia skarp i wykopów, nasypów

-sposób odwodnienia wykopów

-składowanie ziemi, materiałów

-stosowanie zasad kontroli i nadzorów.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót montażowych:

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien  zawierać m.in. konieczność wprowadzenia  następujących zabezpieczeń:

Prowadzenie montażu przy użyciu dźwigu jest zabronione:

- przy prędkości wiatru powyżej 10m/s

- przy złej widoczności i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrębnego     oświetlenia

-Odległość pomiędzy skrajniami podwozia lub platformy obrotowej dźwigu                  a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić nie mniej niż 0,75m

- Zabronione jest w szczególności:

- przechodzenie osób w czasie pracy dźwigu pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem dźwigu lub wychylanie się przez otwory                    w obiekcie budowlanym

- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią dźwigu budowlanego lub pomiędzy torowiskiem dźwigu a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

- Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie bez ostrych cieni i olśnień osób.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem                   do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót, zobowiązany jest             do wykonania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ”, którego zakres i forma musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r ( Dz.U. Nr 47 Poz. 401).

Obowiązkiem kierownika jest również zaznajomienie pracowników z planem BIOZ oraz z dokumentacją techniczną, na podstawie której będą wykonywali roboty budowlane.

Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporządzenia do wykonywania prac mogą być dopuszczeni tylko pracownicy, którzy:

- uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych                          do wykonywania określonej pracy

- posiadają kwalifikacje zawodowe przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska pracy

- przeszli stosowne szkolenia w zakresie bhp oraz szkolenie stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z zakresu objętego programem szkolenia.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych   na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako:

- Szkolenie wstępne – „instruktaż ogólny”, „instruktaż stanowiskowy” - zapoznanie się z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku, które przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie BHP powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku                               i potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych.

- Szkolenia okresowe – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzone w formie instruktaży nie rzadziej niż raz            na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia                    dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz do roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawii, maszyn budowlanych             i innych urządzeń o napędzie silnikowym, powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracownika, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznym

- udzielania pierwszej pomocy.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych                   w strefach szczególnego zagrożenia.

- Pracownikom powinny być udostępnione wszystkie środki techniczne                            i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót                w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację.

- Wszystkie narzędzia, urządzenia i środki transportu wykorzystywane do prac budowlano-montażowych powinny posiadać atesty i dopuszczenia do użytkowania zgodnie z polskimi przepisami.

- Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony indywidualnej oraz odzież                  i obuwie ochronne, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej opracowaną przez pracodawcę a także w sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokościach.

- Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków, powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Właściciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadające wymagane uprawnienia, obowiązany jest informować pracowników o sposobach obsługiwania się tymi środkami.

9. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej i stosowanie ich zgodnie    przeznaczeniem- organizować, przygotowywać i prowadzić prace tak, aby zapewnić pracownikowi zabezpieczenie przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi   innymi związanymi z warunkami środowiska pracy

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,   także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Właściciel firmy budowlanej, prowadzący bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przez siebie powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające                na celu:

-zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób bezpieczny

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie poprzez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. W azie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

10  Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 2 poz.94 z późn. zmianami)

- art. 21 lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r.               Nr 207 poz. 2016 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002r. Nr 151 poz.1256)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.                   w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz.285)

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.                      w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.   z 1996r. Nr 62 poz.287)

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.              w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń    technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. Nr 118  poz.1263)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Kielce, 2020                      Opracował:

mgr inż. Krystyna Fice