### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WODOCIĄGU  ROZDZIELCZEGO  PE 125mm

w  msc . ZAGRODY   , ul.   LEŚNA

Działka    nr ewid.  284/1, 315/1, 316/1

Gmina Sitkówka-nowiny

obręb 0005   ZAGRODY

INWESTOR:  Lokalna  Inicjatywa  Inwestycyjna

MACIEJ  POLAK ,  ZGÓRSKO ,

ul. Grabowa 12,  26-052 Nowiny

Kod CPV  45231300-8  – Roboty  budowlane  w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Data opracowania:   czerwiec  2020

Opracował:  mgr inż. Krystyna Fice

# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  związanych  z wykonaniem  zadania inwestycyjnego pn „Wodociąg rozdzielczy PE 125    w msc Zagrody ul. Leśna  ,Gmina Sitkówka-Nowiny    na działce nr ewid.  284/1,315/1,316/1  ,  obręb 0005 ZAGRODY

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                   i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wykonaniu przy sieci wodociągowej zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki .

Zakres robót wg przedmiarów będących oddzielnym opracowaniem.

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- wytyczenie trasy wodociągu

- inwentaryzacja powykonawcza

- roboty odtworzeniowe

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami GUGiK. Tyczenie

wodociągu należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową .

Wykonawca winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót , w tym

dokumentację geodezyjną.

1.5 Informacja o terenie budowy

Lokalizacja i trasa projektowanego wodociągu została przedstawiona w Dokumentacji projektowej – Projekt Zagospodarowania.

Teren , na którym zlokalizowany jest projektowany wodociąg należy do  Gminy Sitkówka-Nowiny                  i  osoby prywatnej

Teren pod względem geologicznym znajduje się w obrębie mezozoicznego obrzeża Gór Świętokrzyskich. W podłożu występują pod warstwą gleby piaski srednie, piaski gliniaste i gliny .

- organizacja robót budowlanych-  wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia . Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające : zapory, znaki  ostrzegawcze, poręcze, wszystkie inne środki ochrony robót , wygody użytkowników dróg i innych.

-  zabezpieczenie interesów osób trzecich –  Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie  rozpoczęcia robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne , takie jak rurociągi, kable itp.

-  ochrona środowiska – Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i normatywy dotyczące ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i poza jego terenem.

-  warunki bezpieczeństwa  pracy – wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienie bezpieczeństwa , a także zapewni wyposażenie w urzadzenia socjalne oraz odzeż wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik Budowy zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „zwany „planem BIOZ”.

1.6.  Nazwy i kody: grup robót,klas robót i kategorii robót

Nazwa robót       45231300-8      Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do odprowadzania ścieków

Grupa robót        452

Klasa robót         4523

Kategoria robót  45230

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami .

- połączenia zgrzewane  dla  rur  wodociągowych   z polietylenu  ,

- połączenia kołnierzowe - połączenie dwóch końców wyposażonych w kołnierze,

- Próba ciśnieniowa hydrauliczna - próba, w której czynnikiem jest woda,

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOSCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu rurociągów według zasad niniejszej ST są następujące materiały:

-   piasek

-   woda

-   grunt wydobyty z wykopu

-   rury z polietylenu PEHD PE 100 PN 16 DN 125x 11,4  ,

-   kształtki z PE,    kształtki z żeliwa sferoidalnego

-   armatura: zasuwy odcinające z  żeliwa sferoidalnego ,kołnierzowe z obudowami

teleskopowymi z PE lub    PP i skrzynkami ulicznymi,  hydranty p/poż dn 80 podziemne

-   bloki oporowe i podporowe z betonu minimum B15

-   rury ochronne stalowe  z zewnętrzną powłoką polietylenową

- tabliczki informacyjne,

Materiały użyte do robót muszą posiadać Aprobaty techniczne i atest producenta. Należy stosować

materiały producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 9001

lub inny równoważny system zarządzania jakością.

2.2   Wymagania związane z przechowywaniem, transportem , warunkami dostawy, składowaniem

i kontrolą  jakości

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed

Zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót  oraz aby były dostępne

do kontroli.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca może użyć takiego  sprzętu , który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU

Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem        w   czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.

Armatura i kształtki - przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału.

Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami transportu.

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniać:

- stabilność pozycji załadowanych materiałów,zabezpieczenia elementów przed ich uszkodzeniem,

- kontrolę załadunku i wyładunku. Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu.

Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁĄŚCIWOSCI  WYKONANIA  ROBÓT

  - Warunki  ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót; za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz wymaganiami Specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi   w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie Zamawiającemu.

5.2     Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru  propozycje w zakresie  organizacji robót i uzyska

jego akceptację      dotyczącą zaproponowanych rozwiązań .

Zamawiający będzie podejmował wszystkie decyzje     w sprawach związanych z jakością robót ,

oceną jakości    materiałów postępem robót , a ponadto we wszystkich  sprawach związanych

z interpretacją  Dokumentacji    projektowej i Specyfikacji technicznej .

5.3 Roboty przygotowawcze

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:

-  wytyczenie trasy wodociągu

-  oczyszczenie terenu pod budowę

-  zapoznanie się z planem sytuacyjno-wysokościowym ,wynikami badań geotechnicznych gruntu

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie  położenia wszystkich

charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i poprzecznego wykopów

- urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.

5.4  Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą  PN-83/8836-02,  PN-B 10736

Wykopy pod przewody wodociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ścian wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu . Wykopy wykonywać wąsko przestrzenne , o ścianach pionowych wzmocnionych przez obudowę . Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wys. 1,10m .

5.5 Odwodnienie podłoża

W przypadku występowania wody gruntowej zaleca się:

-   dostosować sprzęt i szalowanie wykopów do stwierdzonych warunków gruntowych,

-  przewidzieć odwodnienie wykopów w rejonie występowania wody oraz na pozostałych odcinkach po intensywnych opadach atmosferycznych.

5.6   Wykonanie podłoża i zasypka wykopu

Rury należy układać na podbudowie piaskowej o grubości 0,20 m, zagęszczanej warstwami do Is=0,98 z wyprofilowaniem umożliwiającym uzyskanie kąta podparcia 2a=:900. Podbudowa winna być układana na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego przekopania  na zagęszczonej warstwie gruntu. Obsypka wodociągu piaskiem  musi być tak wykonana, żeby wodociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony .

Zasypanie wykopu zgodnie z wymogami :

- w obrębie  pasa drogowego  zasypka piaskiem z zagęszczeniem warstwami  20 cm do wskaźnika  zagęszczenia 1,0

5.7 Montaż rur i uzbrojenia:

Rury układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0-30 °C. Rurociąg należy układać na wykonanym uprzednio podłożu.

Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu             o rzędnej niższej do wyższej.

Połączenia rur PEHD wykonać w technologii zgrzewania doczołowego. Do zgrzewania używać zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzić zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego procesu muszą być zapisywane na karcie kontrolnej. Po zakończeniu procesu zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny być porównywane z wartościami ustalonymi przez wymagania techniczne. Każda zgrzeina jest numerowana i musi być zaakceptowana. Połączenia rurociągów PEHD z armaturą kołnierzowe za pomocą kołnierzy dogrzewanych i luźnych.  Połączenia z armaturą kołnierzowe.

Rury i kształtki stalowe łączyć za pomocą spawania. Połączenia z armaturą kołnierzowe.

Obsypkę i zasypkę rur prowadzić zgodnie z  wymogami producenta rur.

Armaturę  montować na blokach podporowych wykonanych z betonu minimum B 15.- Zmiany kierunku należy wykonać za pomocą kształtek systemowych. Na zmianach kierunku montować bloki oporowe wykonane z betonu minimum B 15. W celu umożliwienia przemieszczania się przewodu względem bloku stosować oddzielającą folię z tworzywa sztucznego.

Po wykonaniu montażu należy wykonać próby szczelności rurociągu. Trasa rurociągów  musi być oznakowana za pomocą taśmy z PE z wkładką metaliczną, natomiast armatura oznakowana za pomocą tabliczek umieszczonych na słupkach.

6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontroli podlega sposób wykonania robót, prawidłowość transportu i składowania materiałów.

Badania będą prowadzone zgodnie z normą PN-8l/B-10725, PN-91B-10728, BN-83/8836-02.

6.2  Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów.

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami. Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 10 niniejszej Specyfikacji.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być prowadzona według PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476, PN-EN 1671 i w szczególności powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm,

- badanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie zgodność stosowanych materiałów z materiałów z specyfikacją i dokumentacją techniczną,

- badania i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża,

- badania odchylenia osi rurociągów,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania rurociągów i uzbrojenia,

- badanie odchylenia spadku rurociągów,

- badanie połączeń rurociągów,

- badanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonych rurociągów,

- wykonanie hydraulicznej próby szczelności odcinka rurociągu i całego rurociągu przy ciśnieniu próbnym 1,0 MPa.

6.4  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

- odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać^ 2 cm

- odchylenie w planie osi ułożonego rurociągu nie powinno przekraczać ± 2 cm dla rur żeliwnych i ± 10 cm dla rur PEHD,

- różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać dla rurociągów żeliwnych ± 2 cm i ±5 cm dla rur PEHD,

- proces zgrzewania rur PEHD musi być zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania doczołowego a każda zgrzeina musi być numerowana i akceptowana przez Inżyniera,

- ciśnienie wykazane na manometrze w przeciągu 30 min nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego (badanie odcinka przewodu)

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają :

-  certyfikat na znak bezpieczeństwa

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

- w przypadku materiałów , dla których ww dokumenty nie są wymagane , każda partia materiałów

dostarczona do robót posiadać będzie dokumenty , określające w sposób jednoznaczny jej cechy .

6.6  Dokumenty budowy

Dziennik Budowy  - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego.

Pozostałe dokumenty budowy- pozwolenie na budowę, protokoły , umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, polisy ubezpieczeniowe, korespondencja na budowie. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7    WYMAGANIA DOTYCZĄCE   PRZEDMIARU  i  OBMIARU ROBÓT-

Przedmiar robót  powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych : w kolejności  technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis  z zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych .  Jednostką przedmiaru  robót jest:

- 1m wykonanego rurociągu

- szt armatury

- kpl. armatury

- m3 podłoża

- 1m próby szczelności

Przeprowadzenie obmiaru dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym. Projektowana inwestycja

będzie rozliczana  na podstawie umowy ryczałtowej. Nie stosuje się tu obmiaru robót. Wartość

ryczałtowa zadania uwzględniać będzie wszystkie czynności , wymagania i badania określone

w Dokumentacji Projektowej i ST.

- ODBIÓR ROBOT

8.1  Ogólne zasady odbioru robót

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem rurociągów i uzbrojenia

rurociągu. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Czynność odbioru

winna być wykonana i udokumentowana odpowiednim protokółem.

8.2   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- - wykonania podłoża,

- - roboty montażowe rurociągów wraz z odcinkową próbą szczelności,

- - skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

- - wykonanie bloków oporowych,

- - roboty montażowe armatury.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany  w czasie umożliwiającym wykonanie korekt            i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór częściowy – Jeśli dopuszcza umowa , mogą być dokonywane odbiory częściowe po wykonaniu całości prac  objętych danym elementem robót.

Odbioru robót zanikających i częściowych  dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy  powinien być dokonany po zakończeniu realizacji zadania. Polega na  finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do dokumentacji projektowej i zawartej umowy. Poprzedza go zgromadzenie przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie prób i sprawdzeń wybudowanej sieci wraz z odtworzeniem terenu , na którym została zlokalizowana.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność należy przyjmować zgodnie z  Umową ,Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów.

Rozliczenie robót będzie dokonane w systemie ryczałtowym

Kwota ryczałtowa  wykonania robót obejmuje między innymi:

- prace przygotowawcze, oznakowanie robót, wycinka drzew i krzewów;

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, wykonanie, utrzymanie i

rozbiórka dróg tymczasowych,  przygotowanie podłoża, montaż rurociągów, montaż

kształtek, montaż armatury

- wykonanie przejść pod  drogami  i montaż rur ochronnych ,

- montaż bloków oporowych i podporowych,  oznaczenie trasy rurociągów,

- uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów,  wykonanie niezbędnych pomiarów i badań.

- Inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Dokumentacja Projektowa :

Nazwa jednostki dokumentacji projektowej :  Przedsiębiorstwo Usługowe „EFKA” Krystyna Fice

Zestawienie   dokumentacji projektowej  -

  - Projekt  budowlany    wodociągu rozdzielczego  PE  125mm  w miejscowości Zagrody   ul. Leśna   na działce nr ewid. 284/1, 315/1, 316/1   Gmina Sitkówka-Nowiny

  - Przedmiar robót

  - Specyfikacja techniczna

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-01700	Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne

PN-B-10725	Wodociągi przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

PN-86/B-09700	Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

PN-ISO 4064-3	Pomiary objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie

PN-B-02424	Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań

PN-M-74001	Armatura przemysłowa. Wymagania i badania

BN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

--Instrukcje stosowania materiałów przez producentów

--Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.