### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KANALIZACJI  SANITARNEJ

Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW

w  msc . ZAGRODY   , ul.   LEŚNA

Działka    nr ewid.  284/1,315/1, 316/1

Gmina Sitkówka-Nowiny

obręb 0005   ZAGRODY

INWESTOR:  Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna

MACIEJ POLAK ,  ZGÓRSKO ,

ul. Grabowa 12 ,  26-052 Nowiny

Kod CPV  45231300-8  – Roboty  budowlane  w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Data opracowania:   czerwiec 2020

Opracował:  mgr inż. Krystyna Fice

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  związanych  z wykonaniem  zadania inwestycyjnego pn „Kanalizacja sanitarna   z przepompownią ścieków w msc Zagrody ,  ul. Leśna     na działce nr ewid.  284/1,315/1,316/1    Gmina Sitkówka-Nowiny     ,  obręb  0005 Zagrody .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                   i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wykonaniu przy sieci kanalizacyjnej  zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki .

Zakres robót wg przedmiarów będących oddzielnym opracowaniem.

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej

- inwentaryzacja powykonawcza

- roboty odtworzeniowe

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami GUGiK. Tyczenie

wodociągu należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową .

Wykonawca winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót , w tym

dokumentację geodezyjną.

1.5 Informacja o terenie budowy

Lokalizacja i trasa projektowanego wodociągu została przedstawiona w Dokumentacji projektowej – Projekt Zagospodarowania.

Teren , na którym zlokalizowany jest projektowany kanał sanitarny należy do osób prywatnych i  Gminy Sitkówka-Nowiny

Teren pod względem geologicznym znajduje się w obrębie mezozoicznego obrzeża Gór Świętokrzyskich. W podłożu występują pod warstwą gleby piaski średnie, piaski gliniaste i gliny .

- organizacja robót budowlanych-  wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia . Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające : zapory, znaki  ostrzegawcze, poręcze, wszystkie inne środki ochrony robót , wygody użytkowników dróg i innych.

-  zabezpieczenie interesów osób trzecich –  Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie  rozpoczęcia robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne , takie jak rurociągi, kable itp.

-  ochrona środowiska – Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i normatywy dotyczące ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i poza jego terenem.

-  warunki bezpieczeństwa  pracy – wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienie bezpieczeństwa , a także zapewni wyposażenie w urzadzenia socjalne oraz odzeż wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik Budowy zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „zwany „planem BIOZ”.

1.6.  Nazwy i kody: grup robót,klas robót i kategorii robót

Nazwa robót       45231300-8      Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do  odprowadzania ścieków

Grupa robót        452

Klasa robót         4523

Kategoria robót  45230

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami .

- połączenia kielichowe   dla  rur  kanalizacyjnych   z PVC  ,

- Próba szczelności  - próba, w której czynnikiem jest woda,

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOSCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu kanalizacji  według zasad niniejszej ST są następujące materiały:

- Rurociągi grawitacyjne z rur   PCV dn 200 *5.9 mm,   o jednorodnej strukturze i barwie,                                                   z uszczelkami typu „Power Lock” , klasy S   , 8kN

- Przepompownia ścieków –zbiornik żelbetowy dn 1,20 m  h= 3,35 m

- Zbiornik-separator zanieczyszczeń stałych  ; studzienka dn 1,20m z kratą rzadką

- Rurociągi tłoczne z rur PE 100 dn 90 x5.4mm

- kształtki z tworzyw sztucznych (odpowiednie do danego rodzaju rur)

- elementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych z betonu minimum B25

- elementy żeliwne studzienek kanalizacyjnych (włazy)

- materiały sypkie do wykonanie podłoża - -piasek drobnoziarnisty według PN-86/B-0248

- rury ochronne stalowe  z zewnętrzną powłoką polietylenową

- bloki oporowe i podporowe z betonu minimum B25

Materiały użyte do robót muszą posiadać Aprobaty techniczne i atest producenta. Należy stosować

materiały producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 9001

lub inny równoważny system zarządzania jakością.

2.2   Wymagania związane z przechowywaniem, transportem , warunkami dostawy, składowaniem

i kontrolą  jakości

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed

Zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót  oraz aby były dostępne

do kontroli.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca może użyć takiego  sprzętu , który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU

Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem        w   czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.

Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami transportu.

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniać:

- stabilność pozycji załadowanych materiałów,zabezpieczenia elementów przed ich uszkodzeniem,

- kontrolę załadunku i wyładunku. Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu.

Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁĄŚCIWOSCI  WYKONANIA  ROBÓT

  - Warunki  ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót; za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz wymaganiami Specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi   w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie Zamawiającemu.

5.2     Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru  propozycje w zakresie  organizacji robót i uzyska

jego akceptację      dotyczącą zaproponowanych rozwiązań .

Zamawiający będzie podejmował wszystkie decyzje     w sprawach związanych z jakością robót ,

oceną jakości    materiałów postępem robót , a ponadto we wszystkich  sprawach związanych

z interpretacją  Dokumentacji    projektowej i Specyfikacji technicznej .

5.3 Roboty przygotowawcze

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:

-  wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej

-  oczyszczenie terenu pod budowę

-  zapoznanie się z planem sytuacyjno-wysokościowym ,wynikami badań geotechnicznych gruntu

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie  położenia wszystkich

charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i poprzecznego wykopów

- urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.

5.4  Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą  PN-83/8836-02,  PN-B 10736

Wykopy pod przewody kanalizacyjne  należy wykonywać do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ścian wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu . Wykopy wykonywać wąsko przestrzenne , o ścianach pionowych wzmocnionych przez obudowę . Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wys. 1,10m .

5.5 Odwodnienie podłoża

W przypadku występowania wody gruntowej zaleca się:

-   dostosować sprzęt i szalowanie wykopów do stwierdzonych warunków gruntowych,

-   przewidzieć odwodnienie wykopów w rejonie występowania wody oraz na pozostałych odcinkach po intensywnych opadach atmosferycznych.

5.6   Wykonanie podłoża i zasypka wykopu

Rury należy układać na podbudowie piaskowej o grubości 0,20 m, zagęszczanej warstwami do Is=0,98 z wyprofilowaniem umożliwiającym uzyskanie kąta podparcia 2a=:900. Podbudowa winna być układana na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego przekopania  na zagęszczonej warstwie gruntu. Obsypka kanalizacji  piaskiem  musi być tak wykonana, żeby przewód kanalizacyjny  nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony .

Zasypanie wykopu zgodnie z wymogami :

- w  pasie drogowym  zasypka piaskiem z zagęszczeniem warstwami  20 cm do wskaźnika  zagęszczenia 1,0

5.7 .Montaż rur i uzbrojenia:

Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie.

Połączenia rur z PVC – kielichowe. Kielich będący integralną częścią rury, z zamontowaną fabrycznie, niewyjmowalną uszczelką.

Podczas prowadzenia montażu należy przestrzegać instrukcji montażu opracowanych przez producenta rur, zwracając szczególną uwagę na wykonanie połączeń rur zapewniające ich szczelność.

Studzienki kanalizacyjne wykonać z prefabrykatów żelbetowych z betonu minimum B-25. Przejścia przez ściany studni wykonać za pomocą przejść szczelnych osadzonych w prefabrykacie na etapie jego produkcji. W wypadku konieczności wykonania dodatkowych, niezaplanowanych wcześniej wejść                  do studni dopuszcza się wykonanie otworu za pomocą otwornicy (wiertnicy) i zainstalowanie w wykonanym otworze przejścia szczelnego. Wyprofilowanie kinet w studniach kanalizacyjnych wykonać z betonu minimum B 15. Wysokość kinet od 1/2 do 2/3 wysokości rury. Półki powinny być wykonane                          ze spadkiem około 2% w kierunku kinety. Zmiany kierunku kanału są dopuszczalne tylko w studzienkach kanalizacyjnych. W studzienkach należy zamontować stopnie złazowe wykonane z pręta stalowego                     o średnicy min. Fi 30mm. Dopuszczalne jest wykonanie drabinki złazowej z prętów j.w. Studzienki kanalizacyjne po wykonaniu należy zaizolować antywilgociowo poprzez dwukrotne nałożenie masy izolacyjnej bezpiecznej ekologicznie. Środek do izolacji powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie izolacji studni powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Włazy do studni żeliwne, fi 600, z pokrywami bez wentylacji, z betonowym wypełnieniem typu D (40T) w drogach  gminnych utwardzonych. Zaleca się aby włazy miały zabudowaną uszczelkę doszczelniającą pokrywę i zapobiegającą „klapaniu”. Celem regulacji wysokościowej włazu dopuszcza się podmurówkę z cegły kanalizacyjnej lub klinkierowej pełnej klasy przynajmniej 350, lub pierścienie betonowe.

Tam gdzie jest to możliwe studzienkę kanalizacyjną należy oznaczyć tabliczką z literami KS                         i trwałymi domiarami od tabliczki do włazu studni (w przypadku tabliczek stalowych lub aluminiowych domiary wybić numeratorem i opisać wodoodpornym mazakiem.

Celem weryfikacji właściwego wykonania kanały przed odbiorem końcowym zostaną poddane przeglądowi kamerą oraz próbom szczelności na eksfiltrację.

6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontroli podlega sposób wykonania robót, prawidłowość transportu i składowania materiałów.

Badania będą prowadzone zgodnie z normą PN-8l/B-10725, PN-91B-10728, BN-83/8836-02.

6.2  Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów.

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami. Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 10 niniejszej Specyfikacji.

6.3   Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być prowadzona według PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476, PN-EN 1671 i w szczególności powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm,

- badanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie zgodność stosowanych materiałów z materiałów z specyfikacją i dokumentacją techniczną,

- badania i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża,

- badania odchylenia osi kanałów,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania kanałów i studzienek,

- badanie odchylenia spadku rurociągów,

- badanie połączeń rurociągów,

- badanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonych rurociągów

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów

- badanie szczelności odcinków kanałów łącznie ze studzienkami przez wykonanie próby

hydraulicznej na eksfiltrację

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu

- sprawdzenie rzędnych posadowienia i pokryw włazowych

6.3.1. Próba szczelności

Po zamontowaniu rurociągów kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producentów rur. Próby należy wykonać na infiltrację wody do przewodu i eksfiltrację wody z przewodu.

Próbę na eksfiltrację należy przeprowadzić przy obniżonym poziomie zwierciadła wody gruntowej do 0,5m poniżej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociągu o grubości ca 30cm ponad wierzch rury.

Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny być zakorkowane. Napełnienie przewodu przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału tak, aby umożliwić jego odpowietrzenie. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 3m słupa wody w najniższej studzience. W górnej studzience warstwa wody powinna wynosić min 0,5m ponad górną krawędź otworu wlotowego.

Próbom należy poddawać odcinki między studzienkami o długości ok. 50m. Czas próby wynosi 30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyżej 50m.

Próbę na infiltrację przeprowadza się po zaprzestaniu odwadniania wykopów dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziału na odcinki.

W przypadku pozytywnej próby na eksfiltrację, z próby na infiltrację można zrezygnować.

Proponuje się, aby próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z procedurą zawartą w projekcie normy europejskiej pr. EN805:1996.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

6.4  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

- odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać^ 2 cm

- odchylenie w planie osi ułożonego rurociągu nie powinno przekraczać ± 5 cm

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają :

-   certyfikat na znak bezpieczeństwa

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

- w przypadku materiałów , dla których ww dokumenty nie są wymagane , każda partia materiałów

dostarczona do robót posiadać będzie dokumenty , określające w sposób jednoznaczny jej cechy .

6.6  Dokumenty budowy

Dziennik Budowy  - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego.

Pozostałe dokumenty budowy- pozwolenie na budowę, protokoły , umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, polisy ubezpieczeniowe, korespondencja na budowie. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7    WYMAGANIA DOTYCZĄCE   PRZEDMIARU  i  OBMIARU ROBÓT-

Przedmiar robót  powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych : w kolejności  technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis  z zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych .  Jednostką przedmiaru  robót jest:

- 1m wykonanego rurociągu

- kpl. studzieki

- m3 podłoża

- 1m próby szczelności

Przeprowadzenie obmiaru dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym. Projektowana inwestycja

będzie rozliczana  na podstawie umowy ryczałtowej. Nie stosuje się tu obmiaru robót. Wartość

ryczałtowa zadania uwzględniać będzie wszystkie czynności , wymagania i badania określone

w Dokumentacji Projektowej i ST.

8.  ODBIÓR ROBOT

8.1   Ogólne zasady odbioru robót

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem rurociągów i uzbrojenia rurociągu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Czynność odbioru winna być wykonana i udokumentowana odpowiednim protokółem .

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- - wykonania podłoża,

- - roboty montażowe kanału,

- - skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

- - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej studni kanalizacyjnych,

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3 Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy  powinien być dokonany po zakończeniu realizacji zadania. Polega na  finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do dokumentacji projektowej i zawartej umowy. Poprzedza go zgromadzenie przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie prób i sprawdzeń wybudowanej sieci wraz z odtworzeniem terenu , na którym została zlokalizowana.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność należy przyjmować zgodnie z  Umową ,Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów.

Rozliczenie robót będzie dokonane w systemie ryczałtowym

Kwota ryczałtowa  wykonania robót obejmuje między innymi:

- prace przygotowawcze, oznakowanie robót,

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, wykonanie, utrzymanie

i rozbiórka dróg tymczasowych,  przygotowanie podłoża, montaż rurociągów,studzienek,,

- uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów,  wykonanie niezbędnych pomiarów i badań.

- Inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Dokumentacja Projektowa :

Nazwa jednostki dokumentacji projektowej :  Przedsiębiorstwo Usługowe :EFKA” Krystyna Fice

ul. Stokowiec 101, 26-130 Suchedniów,

Zestawienie   dokumentacji projektowej  -

  - Projekt  budowlany    kanalizacji  sanitarnej  z przepompownią ścieków w miejscowości Zagrody  , ul. Leśna   ,Gmina Sitkówka-Nowiny         na działce nr ewid. 284/1,315/1,316/1

  - Przedmiar robót

  - Specyfikacja techniczna

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

- BN-86/8971-08	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

- PN-98/H-74086	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-H-74051:1994	Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- BN-83/8971-06.00 	Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-H-74051-1:1994	Włazy kanałowe. Klasa D.

- PN-H-74051-2:1994	Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.

- PN-92/B-10735	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

- odbiorze.

- PN-92/B-10729	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-87/B-010700	Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy  wyposażenia.

- Terminologia.

- PN-93/H-74124 	Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane

- w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady

- konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

- PN-85/B-01700	Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia

- graficzne.

- PN-68/B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

- badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

- odbiorze.

- PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-87/B-01100	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

- PN-B-19701:1997	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

- zgodności.

- BN-78/6354-12	        Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-98/B-12040	Ceramiczne rurki drenarskie.

- PN-92/B-10735	Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

--Instrukcje stosowania materiałów przez producentów

--Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.